附件3

湖北工人文化宫生活垃圾房改造项目验收标准

一、验收依据

本项目验收依据为设计图纸、施工合同及技术规范书，国家及地方现行的相关法律法规、标准规范，具体包括：《城市环境卫生设施规划标准》（GB50337）、《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325）等；甲方确认的变更洽商记录。

二、验收流程与组织

1.初步自检：施工单位完成全部合同内容后，应进行内部自检，确认合格后向甲方提交《竣工报告》和《验收申请》。

2.预验收：甲方组织单位进行现场预验收，对发现的问题形成《整改通知单》，施工单位限期整改。

3.正式验收：整改完成后，由甲方进行正式竣工验收，对项目进行核查，形成统一的《竣工验收报告》。

三、分部分项验收标准细则

（一）土建与结构工程

| 验收项目 | 验收标准与要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 墙体、梁柱无开裂、沉降、变形；钢结构部分防锈漆涂刷均匀，无脱落。 | 目视观察、小锤轻敲检查空鼓。 |
| 地面工程 | 1. 耐磨防滑：采用环氧地坪、耐磨混凝土或防滑瓷砖等材料。 2. 排水坡度：向排水沟/地漏方向有不小于1.5%的排水坡度，无积水现象。 3. 耐腐蚀：能抵抗垃圾渗滤液腐蚀，无起砂、粉化现象。 | 泼水试验检查排水坡度；目视检查平整度、无积水；脚踩检查是否起砂。 |
| 内外墙面 | 1. 内墙：铺贴瓷砖到2.1M高度，接缝均匀、平整，无空鼓，易于清洗消毒。 2. 外墙：涂料或饰面颜色与周边环境协调，无脱落、无污渍。 | 目视观察；尺量检查瓷砖平整度；小锤检查空鼓。 |
| 门窗安装 | 1. 大门：建议采用不锈钢密封门，开启关闭顺畅，噪音低。 2.密闭性：门窗关闭后密封良好，能有效防止异味外溢。 | 实际操作测试启闭功能；目视检查密封条。 |

（二）给排水与冲洗系统

| 验收项目 | 验收标准与要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 冲洗水龙头 | 至少配备一个高压冲洗水枪和墙式水龙头，水压充足，接口无漏水。 | 实际操作测试水压和功能。 |
| 排水系统 | 1. 排水沟/地漏：盖板为不锈钢格栅，无堵塞，水流通畅。 2. 沉沙井：按设计要求设置，清理方便。 3. 渗滤液收集：地面渗滤液能有效收集并接入污水管网（严禁直接排入雨水管网）。 | 倒水测试排水速度；打开盖板检查内部是否畅通；核对设计图纸。 |
| 防水工程 | 地面及墙面2.1米以下区域防水层处理到位，无渗漏迹象。 | 目视检查墙角、管根等细节处有无水渍、霉点。 |

（三）通风与除臭系统

| 验收项目 | 验收标准与要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 机械排风 | 安装强制排风设备（如负压风机），排风量需满足换气次数要求（通常≥10次/小时），运行噪音低。 | 开机运行，感受风口风量；用风速仪测量（可选）；噪音仪测试（可选）。 |
| 除臭设备 | 除臭设备需正常运行，无异味明显外泄。 | 设备开机运行，检查工作指示灯；在垃圾房外围和下风口处感官检查异味浓度。 |

（四）电气与照明系统

| 验收项目 | 验收标准与要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 照明系统 | 1.内部照明充足，灯具需采用防爆、防水型LED灯，亮度满足作业要求。 2.垃圾房外部建议设置照明灯，方便夜间使用。 | 打开所有灯光，目视检查亮度；检查灯具安装是否牢固、型号是否正确。 |
| 电源插座 | 配备防水型电源插座，方便设备取电。 | 目视检查插座面板防水等级（IP等级）。 |

（五）垃圾分类与容器存储功能

| 验收项目 | 验收标准与要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 分类标识 | 1.垃圾分类投放口/容器摆放区的标识清晰、准确、规范，符合本市最新分类标准。 2.标识牌坚固耐用，易于擦洗。 | 对照本市垃圾分类目录核对标识是否正确；检查材质和安装牢固度。 |
| 容器管理 | 1.设有标准垃圾桶的固定停放位，排水良好。 2.设置垃圾桶清洗区，并配套相应排水设施。 | 目视检查布局是否合理；实际操作测试推桶是否顺畅。 |

（六）安全与环保

| 验收项目 | 验收标准与要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 消防器材 | 按消防规范配备足量的灭火器（通常为干粉灭火器），并在醒目位置设置。 | 核对数量、类型和压力值是否在有效期内。 |
| 防鼠防蚊蝇 | 排水沟出口装有防鼠网；门窗密封良好，通风口有防虫网。 | 目视检查相关设施是否完备、无破损。 |
| 环保影响 | 垃圾房周边无明显异味、无垃圾渗滤液外流污染环境。 | 感官检查；巡视周边地面。 |

四、文档资料验收

施工单位需在验收时提交以下全套资料（可为复印件，但需加盖公章）：

1.竣工图纸（最终版）

2.主要材料、设备的合格证、质检报告及保修单

3.隐蔽工程验收记录（如防水、管线预埋等）

4.设备调试运行记录

5.竣工报告和竣工决算书

五、验收结论与整改

合格：所有验收项目均符合本标准和合同要求，各方在《竣工验收报告》上签字确认。

限期整改：部分项目不符合要求，验收组出具《整改通知单》，明确整改内容和期限。整改完成后进行复验。

不合格：存在重大质量或功能缺陷，整改后需重新组织全面验收。